Антисептированные деревянные опоры

линий связи и линий электропередач

Технические  условия

Настоящие технические условия распространяются на деревянные детали опор, антисептированные водными растворами ХМ, предназначенные для линий связи и электропередач напряжением до 35 кВ, эксплуатирующихся в условиях классов службы XII – XIII по ГОСТ 20022.2 – 80.

Примеры условного обозначения продукции при заказе и в документации:

«Стойка деревянная 7,5 м» или «Стойка С-22»;

«Приставка П-1»;

«Траверса Т-7».

- Технические требования.

  - Антисептированные деревянные детали опор линий связи (ЛС) и линий электропередач (ЛЭП) должны соответствовать требованиям настоящих ТУ и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

  - Основные параметры и характеристики деревянных деталей опор ЛС и ЛЭП.

    - Деревянные детали опор ЛС и ЛЭП должны изготавливаться в соответствии с установленными ГОСТ 9463 – 88 и типовыми конструкциями деревянных опор ЛС и ЛЭП размерами и с учетом дополнительных требований, предъявляемых заказчиком по согласованию с изготовителем.

В конструкциях деревянных опор используются следующие антисептированные детали:

– стойки;

– подкосы;

– приставки;

– траверсы;

– подтраверсники;

– поперечины;

– ригели.

    - Для изготовления деревянных деталей опор ЛС и ЛЭП должны применяться хвойные породы древесины: сосна, ель, лиственница, пихта.

Должны применяться лесоматериалы круглые, хвойных пород, 1 и 2 сорта по ГОСТ 9463 – 88.

Применение ели и пихты разрешается только для стоек опор с приставками напряжением до 35 кВ.

При применении пихты диаметр стоек должен быть увеличен на 2 см.

    - Лесоматериалы, из которых изготавливаются деревянные детали опор ЛС и ЛЭП, должны быть окорены с полным удалением луба.

    - Механическая обработка деталей (врубки, затесы, сверления отверстий и т.д.) должна производиться до их пропитки.

Детали опор ЛС и ЛЭП должны сверлиться только с одного конца.

Допускается по согласованию с заказчиком механическую обработку деталей производить после пропитки при сборке и монтаже конструкций с последующим трехкратным нанесением кистью на обнажившиеся поверхности раствора антисептика, применявшегося при пропитке.

    - Деревянные детали опор ЛС и ЛЭП перед пропиткой должны быть рассортированы по породам.

    - Номинальная длина бревен для опор ЛС и ЛЭП устанавливается ГОСТ 9463 – 88 и соответствует 4,5;  6,5;  8,5;  9,5;  11,0;  13,0 м.

    - Отклонение от номинальной длины бревен допускается от + 0,03 м  до + 0,10 м.

    - Наименьший диаметр бревен для опор ЛС и ЛЭП допускается от 16 см до 22 см.

    - Не допускается наличие табачной гнили и сучков.

    - Не допускается наличие червоточины в древесине 1 сорта, а в древесине 2 сорта – 5 штук в среднем на 1м длины.

    - Высота сучьев (от коры) не более 2 см.

    - Скос пропила должен быть не более припуска по длине, при условии сохранения его минимального значения.

    - Для пропитки деревянных деталей опор ЛС и ЛЭП применяют водорастворимый антисептик ХМ.

Препарат ХМ представляет собой водный раствор смеси бихромата натрия (калия) и медного купороса в массовом соотношении 1:1, стабилизированной уксусной кислотой.

    - Антисептик ХМ должен быть разрешен к применению Государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ и соответствовать требованиям действующего стандарта (ГОСТ 28815 – 96).

    - Рекомендуемая предпропиточная влажность заболони древесины при пропитке водорастворимым антисептиком ХМ не более 30%.

    - Перед пропиткой деревянные детали опор ЛС и ЛЭП подвергаются атмосферной или искусственной сушке до требуемой влажности. Сушка должна производиться по технологическим инструкциям.

    - Величина и характер трещин усушки не должны быть более установленных ГОСТ 9463 – 88.

    - Каждая загрузка деталей в автоклав должна быть скомплектована из древесины одной группы пропитываемости по ГОСТ 20022.2 – 80 или по типам деталей.

    - Пропитка должна производиться способом вакуум – давление –вакуум (ВДВ) в соответствии с требованиями ГОСТ 20022.7 – 82 и по технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке.

    - Качество пропитки деревянных деталей опор ЛС и ЛЭП характеризуется общим поглощением защитного средства, глубиной пропитки и сроком службы.

    - Общее поглощение водорастворимого антисептика по сухой соли для I и II групп пропитываемости по ГОСТ 20022.2 – 80 должно быть 12 ÷ 15 кг/м3 в зависимости от категории качества конечной продукции.

    - Глубина пропитки деревянных деталей опор ЛС и ЛЭП водорастворимым антисептиком ХМ должна соответствовать нормам ГОСТ 20022.7 – 82 и иметь величину не менее 85 % ЛПЗ.

    - Срок службы деревянных деталей опор ЛС и ЛЭП, пропитанных водорастворимым антисептиком ХМ, в соответствии с данными техническими условиями – не менее 40 лет.

- Транспортирование и хранение.

  - Антисептированные детали опор ЛС и ЛЭП транспортируют железнодорожным, водным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта.

  - Детали опор ЛС и ЛЭП хранятся в штабелях по маркам. Укладка деталей опор на землю без прокладок не допускается.

  - Детали опор ЛС и ЛЭП хранятся и транспортируются при любых температурах.

- Указания по применению.

  - Сборка и монтаж антисептированных деталей опор ЛС и ЛЭП должны производиться в соответствии с рабочими чертежами типовых проектов и технологическими картами.

  - Применять детали опор ЛС и ЛЭП не по назначению запрещается.

  - Эксплуатация деревянных антисептированных деталей опор ЛС и ЛЭП производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие деталей опор ЛС и ЛЭП требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок – 12 месяцев со дня установки опор ЛС и ЛЭП, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

  - Срок службы антисептированных опор при установке непосредственно в почву составляет не менее 40 лет.